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FIKTIVT ØVELSESMATERIALE - må ikke bruges som driftsgrundlag
	Deltagere
	Driftsleder, driftsoperatør, projektleder, kundeserviceansvarlig og økonomiansvarlig

	Formål
	Ugentligt driftsmøde. Noterne er skrevet under mødet og er ikke et godkendt referat.

	Vigtigt
	Ikke alle punkter er beslutninger. Nogle er idéer, observationer eller spørgsmål.



Rå noter
Pumpe P-204 / hovedpumpestation Øst
Vibrationerne er steget siden sidste uge. Alarmniveau ikke nået, men tydelig ændring i trend.
Driftsoperatøren foreslog at få servicepartneren ud før næste planlagte stop.
Beslutning: servicepartner kontaktes og bedes foreslå tid til vibrationsmåling senest fredag 18/9.
Ingen blev specifikt sat på som ansvarlig under mødet.
Produktion kan fortsætte indtil videre, hvis niveauet ikke stiger yderligere.
Fremløbstemperatur - forsøg
Forslag om at sænke fremløbstemperaturen med 2 grader på milde dage for at teste elforbrug og nettab.
Beslutning: prøveperiode fra mandag 21/9 i 14 dage i normaldrift.
Driftsleder følger op på temperaturklager og energidata efter perioden.
Hvis der kommer flere end 5 kundeklager samme dag, stoppes forsøget.
Ledningsarbejde - Vestergade
Entreprenøren forventer at være færdig med første etape omkring 2/10, men datoen er ikke bekræftet.
Der kan blive behov for en planlagt afbrydelse på ca. 3 timer for ca. 120 kunder.
Kundeservice vil gerne have besked minimum 3 arbejdsdage før.
Ingen beslutning om dato endnu. Projektleder afventer entreprenørens tidsplan.
Kundehenvendelser
11 henvendelser i sidste uge om svingende varme i den nordlige zone. 7 kom mandag morgen.
Drift mistænker sammenhæng med reguleringen efter weekendens genstart, men det er ikke bekræftet.
Beslutning: Kundeservice laver et kort standardsvar til lignende henvendelser.
Der blev ikke aftalt deadline for standardsvaret.
Målere
32 ældre målere står på listen til udskiftning i efteråret.
Økonomi spurgte, om alle 32 behøver skiftes i år. Ingen beslutning.
Projektleder undersøger pris ved samlet udskiftning kontra 16 i år og 16 næste år.
Tilbud ønskes til næste driftsmøde 22/9.
Vandtab / efterfyldning
Efterfyldning har ligget ca. 12 m3/døgn højere end normalt de seneste fire døgn.
Der er ikke observeret synlige lækager.
Mulig målefejl blev nævnt. Driftsoperatøren vil sammenligne målerne i SCADA med manuel aflæsning.
Ingen deadline aftalt.
Næste møde
Tirsdag 22/9 kl. 08.00.
Punkter til næste gang: P-204, målere, Vestergade og første status på temperaturforsøget.
Notat til øvelsen
Når du arbejder med noterne i ChatGPT, skal du skelne mellem beslutninger, forslag, observationer og uafklarede punkter. Bed ikke modellen om at opfinde ansvarlige eller deadlines, der ikke fremgår af materialet.
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