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	Løsning
	Udskiftning af tre hovedpumper, nye frekvensomformere og opgradering af styring

	Investeringsramme
	4,8 mio. kr. ekskl. moms

	Gennemførelse
	14 uger fra kontrakt til idriftsættelse

	Forventet elbesparelse
	18 % i forhold til oplyst baseline

	Forventede afbrydelser
	Tre planlagte afbrydelser á op til 6 timer



Baggrund og mål
De tre eksisterende hovedpumper er fra 2011. Forslaget har som mål at reducere elforbruget, øge redundansen og skabe en mere ensartet regulering ved lav last. Den oplyste baseline for pumpestationens elforbrug er 1.420 MWh/år.
Omfang
Tre nye højeffektive pumper dimensioneret til normal drift og spidslast.
Tre nye frekvensomformere.
Ny lokal styring og integration til eksisterende SCADA.
Opdatering af relevante el-tavler og beskyttelse.
Indregulering, test og oplæring af driftspersonale.
Bortskaffelse af eksisterende pumper.
Forudsætninger
Besparelsesestimatet bygger på 2025-drift og baseline på 1.420 MWh/år.
Den eksisterende hovedledning og ventiler kan genbruges uden større ombygning.
Arbejdet kan gennemføres uden for den koldeste periode.
Der kan accepteres tre varslede afbrydelser á op til 6 timer.
Økonomi
	Pumper og frekvensomformere
	2,65 mio. kr.

	El og styring inkl. SCADA-integration
	0,95 mio. kr.

	Montage, test og idriftsættelse
	0,70 mio. kr.

	Projektledelse og reserve
	0,50 mio. kr.

	I alt
	4,80 mio. kr.



Risici og åbne punkter
Sparepotentialet er ikke verificeret ved uafhængig måling.
Tilstanden på to afspærringsventiler kendes ikke fuldt ud.
Endelig plan for midlertidig drift under udskiftningen er ikke færdig.
Forslaget omfatter ikke bygningsmæssige ændringer ud over mindre fundamentarbejde.
Leverandørens anbefaling
Leverandøren anbefaler fuld udskiftning nu for at undgå flere delprojekter og for at sikre samme styringsprincip på alle tre pumper. Forventet teknisk levetid er angivet til 15-20 år afhængigt af drift og vedligehold.
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