# Projektforslag A - fuld udskiftning af hovedpumper

Fjordby Varme A.m.b.a. | Hovedpumpestation Øst | Beslutningsoplæg

FIKTIVT ØVELSESMATERIALE - må ikke bruges som driftsgrundlag

| Løsning | Udskiftning af tre hovedpumper, nye frekvensomformere og opgradering af styring |
| --- | --- |
| Investeringsramme | 4,8 mio. kr. ekskl. moms |
| Gennemførelse | 14 uger fra kontrakt til idriftsættelse |
| Forventet elbesparelse | 18 % i forhold til oplyst baseline |
| Forventede afbrydelser | Tre planlagte afbrydelser á op til 6 timer |

# Baggrund og mål

De tre eksisterende hovedpumper er fra 2011. Forslaget har som mål at reducere elforbruget, øge redundansen og skabe en mere ensartet regulering ved lav last. Den oplyste baseline for pumpestationens elforbrug er 1.420 MWh/år.

# Omfang

Tre nye højeffektive pumper dimensioneret til normal drift og spidslast.

Tre nye frekvensomformere.

Ny lokal styring og integration til eksisterende SCADA.

Opdatering af relevante el-tavler og beskyttelse.

Indregulering, test og oplæring af driftspersonale.

Bortskaffelse af eksisterende pumper.

# Forudsætninger

Besparelsesestimatet bygger på 2025-drift og baseline på 1.420 MWh/år.

Den eksisterende hovedledning og ventiler kan genbruges uden større ombygning.

Arbejdet kan gennemføres uden for den koldeste periode.

Der kan accepteres tre varslede afbrydelser á op til 6 timer.

# Økonomi

| Pumper og frekvensomformere | 2,65 mio. kr. |
| --- | --- |
| El og styring inkl. SCADA-integration | 0,95 mio. kr. |
| Montage, test og idriftsættelse | 0,70 mio. kr. |
| Projektledelse og reserve | 0,50 mio. kr. |
| I alt | 4,80 mio. kr. |

# Risici og åbne punkter

Sparepotentialet er ikke verificeret ved uafhængig måling.

Tilstanden på to afspærringsventiler kendes ikke fuldt ud.

Endelig plan for midlertidig drift under udskiftningen er ikke færdig.

Forslaget omfatter ikke bygningsmæssige ændringer ud over mindre fundamentarbejde.

# Leverandørens anbefaling

Leverandøren anbefaler fuld udskiftning nu for at undgå flere delprojekter og for at sikre samme styringsprincip på alle tre pumper. Forventet teknisk levetid er angivet til 15-20 år afhængigt af drift og vedligehold.