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FIKTIVT ØVELSESMATERIALE - må ikke bruges som driftsgrundlag
	Løsning
	Udskiftning af én hovedpumpe samt nye frekvensomformere på to eksisterende pumper

	Investeringsramme
	3,1 mio. kr. ekskl. moms

	Gennemførelse
	9 uger fra kontrakt til idriftsættelse

	Forventet elbesparelse
	11 % i forhold til leverandørens baseline

	Forventet afbrydelse
	Én planlagt afbrydelse på op til 12 timer



Baggrund og mål
Forslaget har fokus på at reducere investeringen nu og forlænge levetiden på to af de eksisterende pumper. Leverandørens beregning anvender en baseline på 1.310 MWh/år for pumpestationens elforbrug, baseret på et renset gennemsnit af 2024 og 2025.
Omfang
Én ny hovedpumpe, der kan dække en større del af normaldriften.
Nye frekvensomformere på to eksisterende pumper.
Justering af lokal PLC-styring.
Indregulering og funktionstest.
Én dags oplæring af driftspersonale.
Eksisterende SCADA-signaler genbruges; større SCADA-opgradering er ikke inkluderet.
Forudsætninger
To eksisterende pumper vurderes at kunne drives mindst 5 år mere efter service.
Besparelsesestimatet bygger på baseline på 1.310 MWh/år.
Projektet gennemføres som én samlet afbrydelse på op til 12 timer.
Eventuelle fejl på eksisterende pumpemotorer efter idriftsættelse er ikke omfattet af leverancen.
Økonomi
	Ny pumpe og frekvensomformere
	1,55 mio. kr.

	El, PLC-ændringer og kabling
	0,55 mio. kr.

	Montage, service på eksisterende pumper og test
	0,55 mio. kr.

	Projektledelse og reserve
	0,45 mio. kr.

	I alt
	3,10 mio. kr.



Risici og åbne punkter
To pumper forbliver fra 2011, og restlevetiden er et skøn.
SCADA-opgradering er ikke medtaget og kan blive et separat projekt.
Den længere enkeltstående afbrydelse kræver særskilt plan for kundevarsling.
Der er ikke beregnet omkostning til en eventuel udskiftning af de to ældre pumper inden for 5 år.
Leverandørens anbefaling
Leverandøren anbefaler den trinvise løsning, hvis Fjordby Varme prioriterer lavere investering og kort implementering. Løsningen giver mulighed for at tage stilling til fuld udskiftning efter 3-5 års driftserfaring.
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