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	Arbejde
	Udskiftning af differenstrykregulator og service på sekundærpumpe SP-3

	Område
	Nordzonen - Østervej, Mølleparken og dele af Stationsvej

	Planlagt tidspunkt
	Tirsdag 6. oktober 2026 kl. 07.30-12.30

	Berørte kunder
	Ca. 120 varmeinstallationer

	Forventet afbrydelse
	Op til ca. 3 timer pr. adresse inden for arbejdsperioden



Driftsbeskrivelse
DP-regulatoren i sekundærstation N2 har haft ustabil regulering ved lav last. Under arbejdet isoleres frem- og returløb lokalt, og SP-3 tages ud af drift. Bypass kan ikke opretholde fuld differenstryk i hele nordzonen under indgrebet. Efter montage foretages trykprøve, udluftning og gradvis indregulering.
Der forventes derfor perioder med lavt eller manglende flow til de berørte stik. I ejendomme med indirekte varmtvandsproduktion kan kunderne samtidig opleve manglende varmt vand, mens flowet er afbrudt. Når anlægget sættes i drift igen, kan enkelte installationer bruge lidt tid på at stabilisere sig.
Kommunikation
Kunder varsles senest fredag 2. oktober.
Kommunikationen skal oplyse tidsrum, område og forventet påvirkning.
Undgå at love færdigmelding præcis kl. 12.30; tidspunktet er et estimat.
Kunderne behøver som udgangspunkt ikke foretage sig noget.
Ved forsinkelse opdateres websiden og kundeservice orienteres.
Interne noter
Servicevogn og reservedel er bestilt.
Endelig arbejdsinstruks gennemgås på morgenmødet.
Projektleder følger entreprenørens tidsplan. Kundeservice udsender information, når datoen er endeligt bekræftet.
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