Driftsinstruks: Varmecentral Eksempelby
Øvelsesfil til kurset Copilot avanceret. Fjernvarme Eksempelby er et opdigtet værk, og alle navne, tal og telefonnumre er fiktive.
Gælder for alle med vagt. Ansvarlig: Jens Holm, driftschef. Senest opdateret 1. september 2026.
Alarm: lavt tryk i nettet
1. Tjek trykket på skærmen i kontrolrummet. Normalt tryk er 4,5-6,0 bar fremløb.
1. Er trykket under 4,0 bar, så start efterfyldning fra kontrolrummet.
1. Falder trykket fortsat, er der sandsynligvis et ledningsbrud. Ring til driftschefen.
1. Notér tid, tryk og handlinger i driftsloggen.
Alarm: varmepumpen stopper
1. Kvittér for alarmen og læs fejlkoden.
1. Ved fejlkode F12 (føler) eller F20 (flow): forsøg én genstart.
1. Starter den ikke, så start gaskedel 2 som reserve og ring til leverandørens servicelinje 70 00 00 99.
1. Notér fejlkode og tid i driftsloggen.
Opstart af reservekedel (gaskedel 2)
1. Kontrollér, at gasventilen er åben.
1. Vælg "Kedel 2 - manuel" på skærmen, og tryk Start.
1. Kedlen er i fuld drift efter ca. 15 minutter. Hold øje med fremløbstemperaturen.
Vagtordning
1. Vagten går på skift mellem fire medarbejdere en uge ad gangen, fra mandag kl. 7.
1. Vagttelefonen 70 00 00 01 viderestilles til vagthavende.
1. Responstid: Vagthavende skal være på værket senest 45 minutter efter alarm.
Kontakter
	Hvem
	Telefon

	Driftschef Jens Holm
	70 00 00 10

	Varmepumpeleverandør, service
	70 00 00 99

	Gasleverandør, døgnvagt
	70 00 00 98

	Direktør Lone Mikkelsen
	70 00 00 11



